## Jednotky
komunikace |  | 19200, 8, 1, E |  |  |  |  | ve výhledu
Uživatelské registry
Input registr |  |  |  | holding registr |  |  |  |  | coil registr
Název |  | číslo reg. | hodnota | Název |  | číslo reg. | hodnota |  | Název | číslo reg. | hodnota
Vyr.cislo jednotky | uint | 100 | 0-65535 | Rok | int | 100 | rok | funguje v případě MasterRTU = 1 | Nastav čas | 0 | zaslat impulz log1
|  |  |  | Mes | int | 101 | měsíce |  | Restart jednotky | 1 | zaslat impulz log1
|  |  |  | Den | int | 102 | dny | Zápis do holding reistru je akceptován pokud se cyklicky zapisuje log. 1 do coil registru Master RTU. Tím je zajištěna informace, že nadřízená jednotka funguje. Např. výkon jednotky je nastavený v nařízeným systému je 16bit signed int. Příkaz 16 Preset multiple register. Rekuperace je v režimu týdenním, povolena ext. komunikace RTU a je v automatickém provozu. | Přetlak M1 | 2 | 0/1 vypnuto/zapnuto
|  |  |  | Hod | int | 103 | hodiny
|  |  |  | Min | int | 104 | minuty
|  |  |  | Sec | int | 105 | vteřiny
Te1 | int | 110 | Te1 / 10 °C | Výkon jednotky | int | 106 | 0-100 %
Te1p | int | 111 | Te1p / 10 °C | CO2 | int | 107 | 400-2000ppm
Te2 | int | 112 | Te2 / 10 °C | RH | int | 108 | 0-100%
Ti1 | int | 113 | Ti1 / 10 °C | TVOC | int | 109 | 0-10 ppm
Ti2 | int | 114 | Ti2 / 10 °C | Radon | int | 110 | Bq/m3
Učinnost | int | 115 | 0-100%
Příkon jednotky | int | 116 | 0-3000 W
Výkon jednotka | int | 117 | 0-100% (mot 0/10V) m3 (mot. Konstantní prutok AirFlow)
Výkon M1 | int | 118 | 0-100% (mot 0/10V) m3 (mot. Konstantní prutok AirFlow)
Výkon M2 | int | 119 | 0-100% (mot 0/10V) m3 (mot. Konstantní prutok AirFlow)
ot mot M1 | int | 120 | 0-6000
ot mot M2 | int | 121 | 0-6000
RHAir M1 | int | 122 | 0-100% (mot. Konstantní prutok AirFlow)
RHAirM2 | int | 123 | 0-100% (mot. Konstantní prutok AirFlow)
TeAir M1 | int | 124 | Te / 10 °C
TeAir M2 | int | 125 | Te / 10 °C
MassFlowM1 | uint | 126 | 0-65535 kg/h (mot. Konstantní prutok )
MassFlowM2 | uint | 127 | 0-65535 kg/h (mot. Konstantní prutok )
Rok | int | 128
Mes | int | 129
Den | int | 130
Hod | int | 131
Min | int | 132
Sec | int | 133
Chyby | int | 134
135
136
AI1 | int | 170 | 0-10V /10
AI2 | int | 171 | 0-10V /10
DI1 | int | 173 | 0/1
DI2 | int | 174 | 0/1
DI3 | int | 175 | 0/1
Servisní
|  |  |  | holding registr |  |  |  |  | coil registr
[9 empty] | MasterRTU | 31 | opakovaný zápis log.1 čas (1-9s)

## Senzory
Multisenzor
Input registr |  |  | Holding registr
Název | číslo reg. | hodnota | Název | číslo reg. | hodnota
Manual | 100 | % | Filtry | 100
CO2 | 101 | ppm | Chyba | 101
RH | 102 | % | Signalizace | 102
Te | 103 | °C (Te*10) | Prah | 103
TVOC | 104 | ppm | Int.odtah | 104 | minuty
HCHO | 105 |  | Int.výkon | 105 | %
VOC | 106
Radon
Holding registr
Radon | 2 | Bq/m3 hodinové měření